ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ и НАСТРОЙКЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ

- При нормальной освещенности установить регулятор освещенности датчика движения (ДД) в положение 11-45 часового циферблата, т.е. сначала на максимальное значение и затем немного назад.

- Регулятор таймера времени включенного состояния нагрузки -  в минимальное положение и затем чуть назад (1-2 градуса) с целью исключения зоны неконтакта регулятора.

- Подключить ДД к питающей сети и, не двигаясь, дождаться включения нагрузки. В этом цикле происходит инициализация пирометрического датчика, которая может продолжаться 0.5 – 2мин. Опять же, не двигаясь, дождаться отключения нагрузки.

- Через 3-5сек произвести движение в зоне датчика и по срабатыванию нагрузки отсчитать время включенного состояния. При необходимости, скорректировать это время с помощью регулятора (крутить регулятор малыми углами 2-5 градусов) и проверить его в следующем цикле.

- Проверить срабатывание ДД по оговоренным в инструкции пользователя углам и дальности, при необходимости скорректировать место его установки с учетом рекомендаций приведенных в инструкции.

- Ни в коем случае не превышать мощность нагрузки, оговоренную в инструкции.

- Необходимо помнить, что при отключении питающего напряжения с последующим  его включении ДД снова будет производить свою инициализацию в течении 0.5 -2мин и это не является неисправностью.

- Загрязнение поверхности светофильтра понижает чувствительность ДД.

- Необходимо помнить,  ДД - это инерционное устройство, поэтому, последующие включения нагрузки после последнего срабатывания датчика возможны, в среднем, через 3 – 5сек.